## 庁舎
庁舎
□境界条件 | [6 empty] | 年数 | EHPの場合(累積) |  |  |  |  | GHPの場合(累積)
延べ面積 | 10000 | m2 | [5 empty] | 電気基本料金 | 電気重量料金 | ガス基本料金 | ガス重量料金 | 料金合計 | 電気基本料金 | 電気重量料金 | ガス基本料金 | ガス重量料金 | 料金合計
居室面積割合 | 80 | % |  |  |  |  | 1 | 12355200 | 15884807.0902 | 0 | 0 | 28240007.0902 | 4704860.16 | 7942403.5451 | 149424 | 17564972.5524 | 30361660.2575
所在地 | 東京 | - |  |  |  |  | 2 | 24710400 | 31769614.1803 | 0 | 0 | 56480014.1803 | 9409720.32 | 15884807.0902 | 298848 | 35129945.1048 | 60723320.515
[7 empty] | 3 | 37065600 | 47654421.2705 | 0 | 0 | 84720021.2705 | 14114580.48 | 23827210.6352 | 448272 | 52694917.6572 | 91084980.7724
□電気料金 |  |  |  | □ガス料金 |  |  | 4 | 49420800 | 63539228.3607 | 0 | 0 | 112960028.3607 | 18819440.64 | 31769614.1803 | 597696 | 70259890.2096 | 121446641.0299
基本料金原単位 | 1716 | 円/kW・月 |  | 基本料金原単位 | 12452 | 円/月 | 5 | 61776000 | 79424035.4508 | 0 | 0 | 141200035.4508 | 23524300.8 | 39712017.7254 | 747120 | 87824862.762 | 151808301.2874
従量料金原単位 | 16.38 | 円/kWh |  | 従量料金原単位 | 113.62 | 円/m3 | 6 | 74131200 | 95308842.541 | 0 | 0 | 169440042.541 | 28229160.96 | 47654421.2705 | 896544 | 105389835.3144 | 182169961.5449
※・・・某社料金参照 |  |  |  | ※・・・某社料金参照 |  |  | 7 | 86486400 | 111193649.6311 | 0 | 0 | 197680049.6311 | 32934021.12 | 55596824.8156 | 1045968 | 122954807.8668 | 212531621.8024
[7 empty] | 8 | 98841600 | 127078456.7213 | 0 | 0 | 225920056.7213 | 37638881.28 | 63539228.3607 | 1195392 | 140519780.4192 | 242893282.0599
□ケーススタディ | [6 empty] | 9 | 111196800 | 142963263.8115 | 0 | 0 | 254160063.8115 | 42343741.44 | 71481631.9057 | 1344816 | 158084752.9716 | 273254942.3173
用途パターン1 | 庁舎 | - |  |  |  |  | 10 | 123552000 | 158848070.9016 | 0 | 0 | 282400070.9016 | 47048601.6 | 79424035.4508 | 1494240 | 175649725.524 | 303616602.5748
空調年間運転日数※1 | 241 | day/year |  |  |  |  | 11 | 135907200 | 174732877.9918 | 0 | 0 | 310640077.9918 | 51753461.76 | 87366438.9959 | 1643664 | 193214698.0764 | 333978262.8323
空調日運転時間※1 | 13 | h/day |  |  |  |  | 12 | 148262400 | 190617685.082 | 0 | 0 | 338880085.082 | 56458321.92 | 95308842.541 | 1793088 | 210779670.6288 | 364339923.0898
基準一エネ消費量※1 | 1577.49 | MJ/m2・year |  |  |  |  | 13 | 160617600 | 206502492.1721 | 0 | 0 | 367120092.1721 | 61163182.08 | 103251246.0861 | 1942512 | 228344643.1812 | 394701583.3473
空調基準一エネ消費量割合※1 | 49 | % |  |  |  |  | 14 | 172972800 | 222387299.2623 | 0 | 0 | 395360099.2623 | 65868042.24 | 111193649.6311 | 2091936 | 245909615.7336 | 425063243.6047
BEI(想定) | 0.6 | - | ※EHPの場合 |  |  |  | 15 | 185328000 | 238272106.3525 | 0 | 0 | 423600106.3525 | 70572902.4 | 119136053.1762 | 2241360 | 263474588.286 | 455424903.8622
BEI(想定) | 0.9 | - | ※GHPの場合 |  |  |  | 16 | 197683200 | 254156913.4426 | 0 | 0 | 451840113.4426 | 75277762.56 | 127078456.7213 | 2390784 | 281039560.8384 | 485786564.1197
年間一エネ消費量 | 9464940 | MJ/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 17 | 210038400 | 270041720.5328 | 0 | 0 | 480080120.5328 | 79982622.72 | 135020860.2664 | 2540208 | 298604533.3908 | 516148224.3772
年間空調一エネ消費量 | 4637820.6 | MJ/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 18 | 222393600 | 285926527.623 | 0 | 0 | 508320127.623 | 84687482.88 | 142963263.8115 | 2689632 | 316169505.9432 | 546509884.6347
年間電力消費量 | 969768.4426 | kWh/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 19 | 234748800 | 301811334.7131 | 0 | 0 | 536560134.7131 | 89392343.04 | 150905667.3566 | 2839056 | 333734478.4956 | 576871544.8922
年間空調電力消費量 | 475186.5369 | kWh/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 20 | 247104000 | 317696141.8033 | 0 | 0 | 564800141.8033 | 94097203.2 | 158848070.9016 | 2988480 | 351299451.048 | 607233205.1496
年間一エネ消費量 | 14197410 | MJ/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 21 | 259459200 | 333580948.8934 | 0 | 0 | 593040148.8934 | 98802063.36 | 166790474.4467 | 3137904 | 368864423.6004 | 637594865.4071
年間空調一エネ消費量 | 6956730.9 | MJ/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 22 | 271814400 | 349465755.9836 | 0 | 0 | 621280155.9836 | 103506923.52 | 174732877.9918 | 3287328 | 386429396.1528 | 667956525.6646
年間電力消費量 | 484884.2213 | kWh/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 23 | 284169600 | 365350563.0738 | 0 | 0 | 649520163.0738 | 108211783.68 | 182675281.5369 | 3436752 | 403994368.7052 | 698318185.9221
年間空調ガス消費量 | 154594.02 | m3/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 24 | 296524800 | 381235370.1639 | 0 | 0 | 677760170.1639 | 112916643.84 | 190617685.082 | 3586176 | 421559341.2576 | 728679846.1796
※1・・・省エネルギー基準に準拠した算定 | [6 empty] | 25 | 308880000 | 397120177.2541 | 0 | 0 | 706000177.2541 | 117621504 | 198560088.627 | 3735600 | 439124313.81 | 759041506.437
・・・・・判断の方法および解説より引用 | [6 empty] | 26 | 321235200 | 413004984.3443 | 0 | 0 | 734240184.3443 | 122326364.16 | 206502492.1721 | 3885024 | 456689286.3624 | 789403166.6945
[7 empty] | 27 | 333590400 | 428889791.4344 | 0 | 0 | 762480191.4344 | 127031224.32 | 214444895.7172 | 4034448 | 474254258.9148 | 819764826.952
□ケーススタディその2 | [6 empty] | 28 | 345945600 | 444774598.5246 | 0 | 0 | 790720198.5246 | 131736084.48 | 222387299.2623 | 4183872 | 491819231.4672 | 850126487.2095
用途パターン1 | 庁舎 | - |  |  |  |  | 29 | 358300800 | 460659405.6148 | 0 | 0 | 818960205.6148 | 136440944.64 | 230329702.8074 | 4333296 | 509384204.0196 | 880488147.467
空調負荷原単位 | 150 | W/m2 |  |  |  |  | 30 | 370656000 | 476544212.7049 | 0 | 0 | 847200212.7049 | 141145804.8 | 238272106.3525 | 4482720 | 526949176.572 | 910849807.7245
空調負荷 | 1200 | kW |  |  |  |  | 31 | 383011200 | 492429019.7951 | 0 | 0 | 875440219.7951 | 145850664.96 | 246214509.8975 | 4632144 | 544514149.1244 | 941211467.9819
[7 empty] | 32 | 395366400 | 508313826.8852 | 0 | 0 | 903680226.8852 | 150555525.12 | 254156913.4426 | 4781568 | 562079121.6768 | 971573128.2394
□EHP(マルチ)の場合 |  |  |  | □GHP(マルチ)の場合 |  |  | 33 | 407721600 | 524198633.9754 | 0 | 0 | 931920233.9754 | 155260385.28 | 262099316.9877 | 4930992 | 579644094.2292 | 1001934788.4969
冷房定格能力 | 50 | kW/台 |  | 冷房定格能力 | 45 | kW/台 | 34 | 420076800 | 540083441.0656 | 0 | 0 | 960160241.0656 | 159965245.44 | 270041720.5328 | 5080416 | 597209066.7816 | 1032296448.7544
冷房定格消費電力 | 17.2 | kW/台 |  | 冷房定格燃料消費量 | 37.6 | kW/台 | 35 | 432432000 | 555968248.1557 | 0 | 0 | 988400248.1557 | 164670105.6 | 277984124.0779 | 5229840 | 614774039.334 | 1062658109.0119
必要台数 | 24 | 台 |  | 必要台数 | 26.6667 | 台 | 36 | 444787200 | 571853055.2459 | 0 | 0 | 1016640255.2459 | 169374965.76 | 285926527.623 | 5379264 | 632339011.8864 | 1093019769.2694
消費電力合計 | 412.8 | kW |  | 燃料消費量合計 | 1002.6667 | kW | 37 | 457142400 | 587737862.3361 | 0 | 0 | 1044880262.3361 | 174079825.92 | 293868931.168 | 5528688 | 649903984.4388 | 1123381429.5268
空調需要率 | 0.9 | - |  | 空調需要率 | 0.9 | - | 38 | 469497600 | 603622669.4262 | 0 | 0 | 1073120269.4262 | 178784686.08 | 301811334.7131 | 5678112 | 667468956.9912 | 1153743089.7843
需要率補正後消費電力合計 | 371.52 | kW |  | 需要率補正後燃料消費量合計 | 902.4 | kW | 39 | 481852800 | 619507476.5164 | 0 | 0 | 1101360276.5164 | 183489546.24 | 309753738.2582 | 5827536 | 685033929.5436 | 1184104750.0418
[5 empty] | 70.3872 | m3/h | 40 | 494208000 | 635392283.6066 | 0 | 0 | 1129600283.6066 | 188194406.4 | 317696141.8033 | 5976960 | 702598902.096 | 1214466410.2993
|  |  |  | 月間ガス使用量 | 7320.2688 | m3/month | 41 | 506563200 | 651277090.6967 | 0 | 0 | 1157840290.6967 | 192899266.56 | 325638545.3484 | 6126384 | 720163874.6484 | 1244828070.5568
[7 empty] | 42 | 518918400 | 667161897.7869 | 0 | 0 | 1186080297.7869 | 197604126.72 | 333580948.8934 | 6275808 | 737728847.2008 | 1275189730.8142
[7 empty] | 43 | 531273600 | 683046704.877 | 0 | 0 | 1214320304.877 | 202308986.88 | 341523352.4385 | 6425232 | 755293819.7532 | 1305551391.0717
□EHP(マルチ)の場合 |  |  |  | □GHP(マルチ)の場合 |  |  | 44 | 543628800 | 698931511.9672 | 0 | 0 | 1242560311.9672 | 207013847.04 | 349465755.9836 | 6574656 | 772858792.3056 | 1335913051.3292
契約電力原単位 | 60 | W/m2 |  | 契約電力原単位 | 60 | W/m2 | 45 | 555984000 | 714816319.0574 | 0 | 0 | 1270800319.0574 | 211718707.2 | 357408159.5287 | 6724080 | 790423764.858 | 1366274711.5867
契約電力原単位 | 600 | kW |  | 契約電力原単位(GHP考慮) | 228.48 | kW | 46 | 568339200 | 730701126.1475 | 0 | 0 | 1299040326.1475 | 216423567.36 | 365350563.0738 | 6873504 | 807988737.4104 | 1396636371.8442
※2・・・日本サステナブル建築協会 |  |  |  | ※・・・計算簡略化のためGHPは消費電力 |  |  | 47 | 580694400 | 746585933.2377 | 0 | 0 | 1327280333.2377 | 221128427.52 | 373292966.6189 | 7022928 | 825553709.9628 | 1426998032.1017
・・・・の資料を参照 |  |  |  | ・・・・なしとした。 |  |  | 48 | 593049600 | 762470740.3279 | 0 | 0 | 1355520340.3279 | 225833287.68 | 381235370.1639 | 7172352 | 843118682.5152 | 1457359692.3591
[7 empty] | 49 | 605404800 | 778355547.418 | 0 | 0 | 1383760347.418 | 230538147.84 | 389177773.709 | 7321776 | 860683655.0676 | 1487721352.6166
[7 empty] | 50 | 617760000 | 794240354.5082 | 0 | 0 | 1412000354.5082 | 235243008 | 397120177.2541 | 7471200 | 878248627.62 | 1518083012.8741
[7 empty] | 51 | 630115200 | 810125161.5984 | 0 | 0 | 1440240361.5984 | 239947868.16 | 405062580.7992 | 7620624 | 895813600.1724 | 1548444673.1316
[7 empty] | 52 | 642470400 | 826009968.6885 | 0 | 0 | 1468480368.6885 | 244652728.32 | 413004984.3443 | 7770048 | 913378572.7248 | 1578806333.3891
[7 empty] | 53 | 654825600 | 841894775.7787 | 0 | 0 | 1496720375.7787 | 249357588.48 | 420947387.8893 | 7919472 | 930943545.2772 | 1609167993.6465
[7 empty] | 54 | 667180800 | 857779582.8689 | 0 | 0 | 1524960382.8689 | 254062448.64 | 428889791.4344 | 8068896 | 948508517.8296 | 1639529653.904
[7 empty] | 55 | 679536000 | 873664389.959 | 0 | 0 | 1553200389.959 | 258767308.8 | 436832194.9795 | 8218320 | 966073490.382 | 1669891314.1615
[7 empty] | 56 | 691891200 | 889549197.0492 | 0 | 0 | 1581440397.0492 | 263472168.96 | 444774598.5246 | 8367744 | 983638462.9344 | 1700252974.419
[7 empty] | 57 | 704246400 | 905434004.1393 | 0 | 0 | 1609680404.1393 | 268177029.12 | 452717002.0697 | 8517168 | 1001203435.4868 | 1730614634.6765
[7 empty] | 58 | 716601600 | 921318811.2295 | 0 | 0 | 1637920411.2295 | 272881889.28 | 460659405.6148 | 8666592 | 1018768408.0392 | 1760976294.934
[7 empty] | 59 | 728956800 | 937203618.3197 | 0 | 0 | 1666160418.3197 | 277586749.44 | 468601809.1598 | 8816016 | 1036333380.5916 | 1791337955.1914
[7 empty] | 60 | 741312000 | 953088425.4098 | 0 | 0 | 1694400425.4098 | 282291609.6 | 476544212.7049 | 8965440 | 1053898353.144 | 1821699615.4489

## 学校
学校
□境界条件 | [6 empty] | 年数 | EHPの場合(累積) |  |  |  |  | GHPの場合(累積)
延べ面積 | 10000 | m2 | [5 empty] | 電気基本料金 | 電気重量料金 | ガス基本料金 | ガス重量料金 | 料金合計 | 電気基本料金 | 電気重量料金 | ガス基本料金 | ガス重量料金 | 料金合計
居室面積割合 | 80 | % |  |  |  |  | 1 | 12355200 | 12174233.6066 | 0 | 0 | 24529433.6066 | 4704860.16 | 6087116.8033 | 149424 | 11813525.88 | 22754926.8433
所在地 | 東京 | - |  |  |  |  | 2 | 24710400 | 24348467.2131 | 0 | 0 | 49058867.2131 | 9409720.32 | 12174233.6066 | 298848 | 23627051.76 | 45509853.6866
[7 empty] | 3 | 37065600 | 36522700.8197 | 0 | 0 | 73588300.8197 | 14114580.48 | 18261350.4098 | 448272 | 35440577.64 | 68264780.5298
□電気料金 |  |  |  | □ガス料金 |  |  | 4 | 49420800 | 48696934.4262 | 0 | 0 | 98117734.4262 | 18819440.64 | 24348467.2131 | 597696 | 47254103.52 | 91019707.3731
基本料金原単位 | 1716 | 円/kW・月 |  | 基本料金原単位 | 12452 | 円/月 | 5 | 61776000 | 60871168.0328 | 0 | 0 | 122647168.0328 | 23524300.8 | 30435584.0164 | 747120 | 59067629.4 | 113774634.2164
従量料金原単位 | 16.38 | 円/kWh |  | 従量料金原単位 | 113.62 | 円/m3 | 6 | 74131200 | 73045401.6393 | 0 | 0 | 147176601.6393 | 28229160.96 | 36522700.8197 | 896544 | 70881155.28 | 136529561.0597
※・・・某社料金参照 |  |  |  | ※・・・某社料金参照 |  |  | 7 | 86486400 | 85219635.2459 | 0 | 0 | 171706035.2459 | 32934021.12 | 42609817.623 | 1045968 | 82694681.16 | 159284487.903
[7 empty] | 8 | 98841600 | 97393868.8525 | 0 | 0 | 196235468.8525 | 37638881.28 | 48696934.4262 | 1195392 | 94508207.04 | 182039414.7462
□ケーススタディ | [6 empty] | 9 | 111196800 | 109568102.459 | 0 | 0 | 220764902.459 | 42343741.44 | 54784051.2295 | 1344816 | 106321732.92 | 204794341.5895
用途パターン2 | 学校 | - |  |  |  |  | 10 | 123552000 | 121742336.0656 | 0 | 0 | 245294336.0656 | 47048601.6 | 60871168.0328 | 1494240 | 118135258.8 | 227549268.4328
空調年間運転日数※1 | 196 | day/year |  |  |  |  | 11 | 135907200 | 133916569.6721 | 0 | 0 | 269823769.6721 | 51753461.76 | 66958284.8361 | 1643664 | 129948784.68 | 250304195.2761
空調日運転時間※1 | 8 | h/day |  |  |  |  | 12 | 148262400 | 146090803.2787 | 0 | 0 | 294353203.2787 | 56458321.92 | 73045401.6393 | 1793088 | 141762310.56 | 273059122.1193
基準一エネ消費量※1 | 1209 | MJ/m2・year |  |  |  |  | 13 | 160617600 | 158265036.8852 | 0 | 0 | 318882636.8852 | 61163182.08 | 79132518.4426 | 1942512 | 153575836.44 | 295814048.9626
空調基準一エネ消費量割合※1 | 43 | % |  |  |  |  | 14 | 172972800 | 170439270.4918 | 0 | 0 | 343412070.4918 | 65868042.24 | 85219635.2459 | 2091936 | 165389362.32 | 318568975.8059
BEI(想定) | 0.6 | - | ※EHPの場合 |  |  |  | 15 | 185328000 | 182613504.0984 | 0 | 0 | 367941504.0984 | 70572902.4 | 91306752.0492 | 2241360 | 177202888.2 | 341323902.6492
BEI(想定) | 0.9 | - | ※GHPの場合 |  |  |  | 16 | 197683200 | 194787737.7049 | 0 | 0 | 392470937.7049 | 75277762.56 | 97393868.8525 | 2390784 | 189016414.08 | 364078829.4925
年間一エネ消費量 | 7254000 | MJ/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 17 | 210038400 | 206961971.3115 | 0 | 0 | 417000371.3115 | 79982622.72 | 103480985.6557 | 2540208 | 200829939.96 | 386833756.3357
年間空調一エネ消費量 | 3119220 | MJ/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 18 | 222393600 | 219136204.918 | 0 | 0 | 441529804.918 | 84687482.88 | 109568102.459 | 2689632 | 212643465.84 | 409588683.179
年間電力消費量 | 743237.7049 | kWh/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 19 | 234748800 | 231310438.5246 | 0 | 0 | 466059238.5246 | 89392343.04 | 115655219.2623 | 2839056 | 224456991.72 | 432343610.0223
年間空調電力消費量 | 319592.2131 | kWh/year | ※EHPの場合 |  |  |  | 20 | 247104000 | 243484672.1311 | 0 | 0 | 490588672.1311 | 94097203.2 | 121742336.0656 | 2988480 | 236270517.6 | 455098536.8656
年間一エネ消費量 | 10881000 | MJ/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 21 | 259459200 | 255658905.7377 | 0 | 0 | 515118105.7377 | 98802063.36 | 127829452.8689 | 3137904 | 248084043.48 | 477853463.7089
年間空調一エネ消費量 | 4678830 | MJ/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 22 | 271814400 | 267833139.3443 | 0 | 0 | 539647539.3443 | 103506923.52 | 133916569.6721 | 3287328 | 259897569.36 | 500608390.5521
年間電力消費量 | 371618.8525 | kWh/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 23 | 284169600 | 280007372.9508 | 0 | 0 | 564176972.9508 | 108211783.68 | 140003686.4754 | 3436752 | 271711095.24 | 523363317.3954
年間空調ガス消費量 | 103974 | m3/year | ※GHPの場合 |  |  |  | 24 | 296524800 | 292181606.5574 | 0 | 0 | 588706406.5574 | 112916643.84 | 146090803.2787 | 3586176 | 283524621.12 | 546118244.2387
※1・・・省エネルギー基準に準拠した算定 | [6 empty] | 25 | 308880000 | 304355840.1639 | 0 | 0 | 613235840.1639 | 117621504 | 152177920.082 | 3735600 | 295338147 | 568873171.082
・・・・・判断の方法および解説より引用 | [6 empty] | 26 | 321235200 | 316530073.7705 | 0 | 0 | 637765273.7705 | 122326364.16 | 158265036.8852 | 3885024 | 307151672.88 | 591628097.9252
[7 empty] | 27 | 333590400 | 328704307.377 | 0 | 0 | 662294707.377 | 127031224.32 | 164352153.6885 | 4034448 | 318965198.76 | 614383024.7685
□ケーススタディその2 | [6 empty] | 28 | 345945600 | 340878540.9836 | 0 | 0 | 686824140.9836 | 131736084.48 | 170439270.4918 | 4183872 | 330778724.64 | 637137951.6118
用途パターン2 | 学校 | - |  |  |  |  | 29 | 358300800 | 353052774.5902 | 0 | 0 | 711353574.5902 | 136440944.64 | 176526387.2951 | 4333296 | 342592250.52 | 659892878.4551
空調負荷原単位 | 150 | W/m2 |  |  |  |  | 30 | 370656000 | 365227008.1967 | 0 | 0 | 735883008.1967 | 141145804.8 | 182613504.0984 | 4482720 | 354405776.4 | 682647805.2984
空調負荷 | 1200 | kW |  |  |  |  | 31 | 383011200 | 377401241.8033 | 0 | 0 | 760412441.8033 | 145850664.96 | 188700620.9016 | 4632144 | 366219302.28 | 705402732.1416
[7 empty] | 32 | 395366400 | 389575475.4098 | 0 | 0 | 784941875.4098 | 150555525.12 | 194787737.7049 | 4781568 | 378032828.16 | 728157658.9849
□EHP(マルチ)の場合 |  |  |  | □GHP(マルチ)の場合 |  |  | 33 | 407721600 | 401749709.0164 | 0 | 0 | 809471309.0164 | 155260385.28 | 200874854.5082 | 4930992 | 389846354.04 | 750912585.8282
冷房定格能力 | 50 | kW/台 |  | 冷房定格能力 | 45 | kW/台 | 34 | 420076800 | 413923942.623 | 0 | 0 | 834000742.623 | 159965245.44 | 206961971.3115 | 5080416 | 401659879.92 | 773667512.6715
冷房定格消費電力 | 17.2 | kW/台 |  | 冷房定格燃料消費量 | 37.6 | kW/台 | 35 | 432432000 | 426098176.2295 | 0 | 0 | 858530176.2295 | 164670105.6 | 213049088.1148 | 5229840 | 413473405.8 | 796422439.5148
必要台数 | 24 | 台 |  | 必要台数 | 26.6667 | 台 | 36 | 444787200 | 438272409.8361 | 0 | 0 | 883059609.8361 | 169374965.76 | 219136204.918 | 5379264 | 425286931.68 | 819177366.358
消費電力合計 | 412.8 | kW |  | 燃料消費量合計 | 1002.6667 | kW | 37 | 457142400 | 450446643.4426 | 0 | 0 | 907589043.4426 | 174079825.92 | 225223321.7213 | 5528688 | 437100457.56 | 841932293.2013
空調需要率 | 0.9 | - |  | 空調需要率 | 0.9 | - | 38 | 469497600 | 462620877.0492 | 0 | 0 | 932118477.0492 | 178784686.08 | 231310438.5246 | 5678112 | 448913983.44 | 864687220.0446
需要率補正後消費電力合計 | 371.52 | kW |  | 需要率補正後燃料消費量合計 | 902.4 | kW | 39 | 481852800 | 474795110.6557 | 0 | 0 | 956647910.6557 | 183489546.24 | 237397555.3279 | 5827536 | 460727509.32 | 887442146.8879
[5 empty] | 70.3872 | m3/h | 40 | 494208000 | 486969344.2623 | 0 | 0 | 981177344.2623 | 188194406.4 | 243484672.1311 | 5976960 | 472541035.2 | 910197073.7311
|  |  |  | 月間ガス使用量 | 4504.7808 | m3/month | 41 | 506563200 | 499143577.8689 | 0 | 0 | 1005706777.8689 | 192899266.56 | 249571788.9344 | 6126384 | 484354561.08 | 932952000.5744
[7 empty] | 42 | 518918400 | 511317811.4754 | 0 | 0 | 1030236211.4754 | 197604126.72 | 255658905.7377 | 6275808 | 496168086.96 | 955706927.4177
[7 empty] | 43 | 531273600 | 523492045.082 | 0 | 0 | 1054765645.082 | 202308986.88 | 261746022.541 | 6425232 | 507981612.84 | 978461854.261
□EHP(マルチ)の場合 |  |  |  | □GHP(マルチ)の場合 |  |  | 44 | 543628800 | 535666278.6885 | 0 | 0 | 1079295078.6885 | 207013847.04 | 267833139.3443 | 6574656 | 519795138.72 | 1001216781.1043
契約電力原単位 | 60 | W/m2 |  | 契約電力原単位 | 60 | W/m2 | 45 | 555984000 | 547840512.2951 | 0 | 0 | 1103824512.2951 | 211718707.2 | 273920256.1475 | 6724080 | 531608664.6 | 1023971707.9475
契約電力原単位 | 600 | kW |  | 契約電力原単位(GHP考慮) | 228.48 | kW | 46 | 568339200 | 560014745.9016 | 0 | 0 | 1128353945.9016 | 216423567.36 | 280007372.9508 | 6873504 | 543422190.48 | 1046726634.7908
※2・・・日本サステナブル建築協会 |  |  |  | ※・・・計算簡略化のためGHPは消費電力 |  |  | 47 | 580694400 | 572188979.5082 | 0 | 0 | 1152883379.5082 | 221128427.52 | 286094489.7541 | 7022928 | 555235716.36 | 1069481561.6341
・・・・の資料を参照 |  |  |  | ・・・・なしとした。 |  |  | 48 | 593049600 | 584363213.1148 | 0 | 0 | 1177412813.1148 | 225833287.68 | 292181606.5574 | 7172352 | 567049242.24 | 1092236488.4774
[7 empty] | 49 | 605404800 | 596537446.7213 | 0 | 0 | 1201942246.7213 | 230538147.84 | 298268723.3607 | 7321776 | 578862768.12 | 1114991415.3207
[7 empty] | 50 | 617760000 | 608711680.3279 | 0 | 0 | 1226471680.3279 | 235243008 | 304355840.1639 | 7471200 | 590676294 | 1137746342.1639
[7 empty] | 51 | 630115200 | 620885913.9344 | 0 | 0 | 1251001113.9344 | 239947868.16 | 310442956.9672 | 7620624 | 602489819.88 | 1160501269.0072
[7 empty] | 52 | 642470400 | 633060147.541 | 0 | 0 | 1275530547.541 | 244652728.32 | 316530073.7705 | 7770048 | 614303345.76 | 1183256195.8505
[7 empty] | 53 | 654825600 | 645234381.1475 | 0 | 0 | 1300059981.1475 | 249357588.48 | 322617190.5738 | 7919472 | 626116871.64 | 1206011122.6938
[7 empty] | 54 | 667180800 | 657408614.7541 | 0 | 0 | 1324589414.7541 | 254062448.64 | 328704307.377 | 8068896 | 637930397.52 | 1228766049.537
[7 empty] | 55 | 679536000 | 669582848.3607 | 0 | 0 | 1349118848.3607 | 258767308.8 | 334791424.1803 | 8218320 | 649743923.4 | 1251520976.3803
[7 empty] | 56 | 691891200 | 681757081.9672 | 0 | 0 | 1373648281.9672 | 263472168.96 | 340878540.9836 | 8367744 | 661557449.28 | 1274275903.2236
[7 empty] | 57 | 704246400 | 693931315.5738 | 0 | 0 | 1398177715.5738 | 268177029.12 | 346965657.7869 | 8517168 | 673370975.16 | 1297030830.0669
[7 empty] | 58 | 716601600 | 706105549.1803 | 0 | 0 | 1422707149.1803 | 272881889.28 | 353052774.5902 | 8666592 | 685184501.04 | 1319785756.9102
[7 empty] | 59 | 728956800 | 718279782.7869 | 0 | 0 | 1447236582.7869 | 277586749.44 | 359139891.3934 | 8816016 | 696998026.92 | 1342540683.7534
[7 empty] | 60 | 741312000 | 730454016.3934 | 0 | 0 | 1471766016.3934 | 282291609.6 | 365227008.1967 | 8965440 | 708811552.8 | 1365295610.5967